附件1

餐饮场所安全用气检查表

| 学校名称 |  |  |  | 学校地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： 电话： |  |  |  | 到访情况 | 完成□ 到访不遇□ 拒绝入户□ |  |
| 用气性质 |  | 生产□ 食堂□ 宾馆□ 餐饮□ 其他 |  |  |  |  |
| 燃气类型 |  | 管道天然气□ | 液化石油气□：单瓶□ 瓶组□ 瓶组、管道□ |  |  | 其他□：_______ |
| 安全检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 一、禁止项检查 | 禁止在地下、半地下室空间使用液化石油气 □符合 □不符合 同一用气场所不能使用两种以上燃料（天然气+液化石油气，天然气+蜂窝煤，液化石油气+蜂窝煤）□符合 □不符合 禁止安装、使用不合格的燃气燃烧器具； □符合 □不符合 禁止使用燃气明火取暖；禁止使用明火查漏； □符合 □不符合 禁止加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶； □符合 □不符合 禁止私自排放钢瓶内燃气、残液或者利用钢瓶互相倒灌； □符合 □不符合 禁止将安装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所；□符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 二、液化气瓶组间安全要求 | 餐饮场所存放液化石油气瓶大于100千克（2瓶50千克或7瓶15千克以上），应有专用瓶气间； □符合 □不符合 存瓶总量小于420千克（8瓶50千克以下），气瓶间应设置在用气建筑（住宅、重要公共建筑、高层民用建筑及裙房除外）相邻的单层专用房间内； □符合 □不符合 存瓶总量大于420千克（8瓶50千克以上），气瓶间应设置在与其他民用建筑间距不小于10米的独立单层建筑； □符合 □不符合 存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品 □符合 □不符合 使用瓶装压缩天然气的，应当建立独立的瓶组供气站，气瓶组与其他民用建筑防火间距不小于18米；□符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间不得设置与地下、半地下空间或通风不良的密闭空间，且房间高度不低于2.2米； □符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间内无暖气沟、排水管、地漏或其他地下构筑物； □符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间应有明显安全警示标志； □符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间应设置燃气浓度检测报警装置； □符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间应至少配备2具8千克干粉灭火器； □符合 □不符合 液化石油气气瓶间、瓶组气化间应使用防爆电气设备，电器开关设置于室外； □符合 □不符合 气瓶在有效使用期限内，检测标牌内容完整、清晰，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或报废 的钢瓶； □符合 □不符合 液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立 即更换并记录； □符合 □不符合 用餐场所严禁放置液化石油气钢瓶； □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 三、燃气泄漏报警及消防器材使用要求 | 用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度探测和报警装置，进行定期测试并记录，确保处于灵敏有效状态，并按标准配备干粉灭火器等消防器材； □符合 □不符合 用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气燃烧器具连接，与燃气燃烧器具的水平净距不应小于0.5米； □符合 □不符合 用气场所须具备良好的通风条件，并设置满足通风需求的机械送排风装置，燃具上方应设置有效排除燃烧烟气设施； □符合 □不符合 可燃气体报警探头是否按规定定期送检，报警器是否完好有效； □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 四、燃气设备设施要求 | 燃气器具、气瓶、连接管及其他附件应符合现行国家标准的产品质量要求和产品技术要求，严禁使用假冒伪劣产品； □符合 □不符合 供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道； □符合 □不符合 燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管，不锈钢波纹管的长度不得超过2米，且中间没有接口； □符合 □不符合 不锈钢波纹管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗； □符合 □不符合 单个气瓶与单台燃气灶具连接宜使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管； □符合 □不符合 耐油橡胶软管应使用燃气专用软管； □符合 □不符合 当使用耐油橡胶软管时，连接两端应用卡箍紧固，软管的长度控制在 1.2 米到 2.0 米之间，且中间没有接口； □符合 □不符合 严禁在软管上开设三通分流； □符合 □不符合 橡胶软管应当每 2 年更换一次，到期或发现有老化、龟裂、腐蚀等现象时应及时更换，并建立更换记录； □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 五、用气操作及定期检查要求 | 点火前要先检查有无燃气泄漏，使用时保持空气流通，不要离人； □符合 □不符合 使用过后应及时关闭燃气阀门； □符合 □不符合 每天营业结束前要指定专人检查总阀门和灶具开关是否关闭，做到人走气断，严禁在夜间无人的情况下用气熬汤； □符合 □不符合 有专门安全负责人，定期进行燃气安全检查，日常检查记录齐全； □符合 □不符合 现场应张贴相关燃气管理制度； □符合 □不符合 消防通道畅通，安全警示标志醒目； □符合 □不符合 未使用燃气时总阀门处于关闭状态； □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |